## Signals
Tag | Address | Type | Direction | Equipment | Description | NormalState | EngUnit | RangeMin | RangeMax | SafetyRelated | SourceModule | OldTag | Notes | Status
MOT_CV01_001_START | %I0.0 | BOOL | DI | Conveyor1 | Start button push (orig: Taste Start) | NO |  |  |  | N | DI_001 | E_Start | Operator panel | Active
MOT_CV01_001_STOP | %I0.1 | BOOL | DI | Conveyor1 | Stop button push (orig: Taste Stop) | NC |  |  |  | N | DI_001 | E_Stop_Btn | Operator panel | Active
MOT_CV01_001_RUN | %I0.2 | BOOL | DI | Conveyor1 | Motor running feedback (orig: Motor läuft) | NO |  |  |  | N | DI_001 | E_Motor_Lauf |  | Active
MOT_CV01_002_RUN | %I0.3 | BOOL | DI | Conveyor2 | Motor running feedback | NO |  |  |  | N | DI_001 | E_Motor_Lauf_2 |  | Active
MOT_CV01_001_FAULT | %I0.4 | BOOL | DI | Conveyor1 | Drive fault (orig: Antriebsstörung) | NC |  |  |  | N | DI_001 | E_Stoerung |  | Active
PC_LOAD_001 | %I0.5 | BOOL | DI | Loading | Photocell beam (orig: Lichtschranke Beladung) | NO |  |  |  | N | DI_001 | E_LS_Beladen |  | Active
LS_LIM_001_TOP | %I0.6 | BOOL | DI | Conveyor1 | Limit switch top position | NC |  |  |  | N | DI_001 | E_ES_Oben |  | Active
LS_LIM_001_BOT | %I0.7 | BOOL | DI | Conveyor1 | Limit switch bottom position | NC |  |  |  | N | DI_001 | E_ES_Unten |  | Active
F_I_EStop_North | %I100.0 | BOOL | DI | Operator | Emergency stop NORTH panel (orig: NOT-AUS Nord) | NC |  |  |  | **Y** | DI_safety | E_NotAus_N | ⚠️ Standart PLC — F-PLC migrasyonu gerek | Active
F_I_EStop_South | %I100.1 | BOOL | DI | Operator | Emergency stop SOUTH panel | NC |  |  |  | **Y** | DI_safety | E_NotAus_S | ⚠️ Standart PLC | Active
F_I_LC_Loading | %I100.2 | BOOL | DI | Loading | Light curtain loading zone (orig: Lichtvorhang Beladung) | NC |  |  |  | **Y** | DI_safety | E_LV_Beladung | ⚠️ Bypass var (FC10 NW8) | Active
F_I_LC_Unloading | %I100.3 | BOOL | DI | Unloading | Light curtain unloading zone | NC |  |  |  | **Y** | DI_safety | E_LV_Entladung | ⚠️ Standart PLC | Active
MOT_CV01_001_OUT | %Q0.0 | BOOL | DO | Conveyor1 | Motor contactor command (orig: Schütz Motor) |  |  |  |  | N | DO_001 | A_Schuetz |  | Active
MOT_CV01_002_OUT | %Q0.1 | BOOL | DO | Conveyor2 | Motor contactor command |  |  |  |  | N | DO_001 | A_Schuetz_2 |  | Active
VAL_V01_OUT | %Q0.2 | BOOL | DO | Pneumatic | Valve V01 open (orig: Ventil 1 öffnen) |  |  |  |  | N | DO_001 | A_Ventil_1 |  | Active
VAL_V02_OUT | %Q0.3 | BOOL | DO | Pneumatic | Valve V02 open |  |  |  |  | N | DO_001 | A_Ventil_2 |  | Active
LIGHT_GREEN | %Q0.4 | BOOL | DO | Panel | Status lamp GREEN (orig: Lampe grün) |  |  |  |  | N | DO_001 | A_Lampe_Gruen |  | Active
LIGHT_RED | %Q0.5 | BOOL | DO | Panel | Status lamp RED (orig: Lampe rot) |  |  |  |  | N | DO_001 | A_Lampe_Rot |  | Active
SIREN_001 | %Q3.6 | BOOL | DO | Panel | Audio alarm (orig: Hupe) |  |  |  |  | N | DO_001 | A_Hupe |  | Active
MASTER_CONTACTOR | %Q3.7 | BOOL | DO | Cabinet | Master contactor (orig: Hauptschütz) |  |  |  |  | **Y** | DO_001 | A_Hauptschuetz | ⚠️ E-Stop bu çıkıştan kesiyor | Active
ANALOG_TT_TK_001 | %IW64 | INT | AI | Tank1 | Temperature sensor (orig: Temperatur Tank) |  | °C | -20 | 200 | N | AI_001 | EW_Temp_Tank | Pt100 sensor | Active
ANALOG_PT_PI_001 | %IW66 | INT | AI | Pipe | Pressure sensor (orig: Druck Leitung) |  | bar | 0 | 10 | N | AI_001 | EW_Druck | 4-20mA | Active
ANALOG_LT_TK_001 | %IW68 | INT | AI | Tank1 | Tank level (orig: Tank-Füllstand) |  | % | 0 | 100 | N | AI_001 | EW_Niveau | Ultrasonik | Active
ANALOG_SP_OUT_001 | %QW64 | INT | AO | Conveyor1 | Drive speed setpoint (orig: Drehzahl Sollwert) |  | % | 0 | 100 | N | AO_001 | AW_Drehzahl | 0-10V | Active
ANALOG_HEAT_OUT_001 | %QW66 | INT | AO | Heater | Heater PWM output |  | % | 0 | 100 | N | AO_001 | AW_Heizung | 4-20mA | Active
...22 more signals... | [12 empty] | (kısaltıldı, gerçek listede 47 satır)

## Signals1
Eski Tag | Sebep
MW100..MW150 (sembolless) | Sembol tablosunda yok ama OB1'de kullanılıyor — operatör interview gerek
EW_Druck (PT) | Range 0-10 bar mı 0-16 bar mı belirsiz — drive datasheet gerek
A_Reserve_1..A_Reserve_4 | Reserve olarak işaretli ama eski koddan bağlantı görünüyor